Управление организации муниципальных торгов мэрии городского округа Тольятти сообщает о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного: г.Тольятти, Комсомольский район, восточнее жилого дома, имеющего адрес: ул.Макарова, 12, площадью 3785 кв.м., имеющего кадастровый номер 63:09:0201060:978, опубликованное в газете «Городские ведомости» № 12 (1074) от 6 февраля 2010 года.

В связи с технической ошибкой, допущенной  в Технических условиях  подключения многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения № 601-ВК от 21.09.2009г., выданных МУП «ПО КХ г. Тольятти», организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, выданы новые Технические условия № 7 от 09.02.2010г.

В указанном выше извещении вместо текста Технических условий  подключения к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения № 601-ВК от 21.09.2009г., выданных МУП «ПО КХ г. Тольятти», читать: «Технические условия подключения к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения №7 от 09.02.2010г.,    выданные МУП «ПО КХ г. Тольятти»:

Водоснабжение и канализация: объем водопотребления – 96,18 м³/сут.,

(холодное и горячее водоснабжение)

объем стоков                    – 96,18 м³/сут.

- Подключение водопровода выполнить к сети водопровода Д150 мм (ст.) по ул. Севастопольской в существующем колодце ВК-1, расположенном в районе жилых домов №16 по ул.Макарова и №2а по ул.Зеленой, с устройством запорной арматуры (см. Приложение 1). Гарантированное давление в точке подключения – 3,0 кгс/см².

- Выполнить вынос внутриквартальной сети канализации Д 150 мм (керам.) от КК-1 (абс. отм. 48,24/46,51) до КК-2 (абс. отм. 47,59/45,41) на расстояние не менее 3,0 м по горизонтали в свету от зданий и сооружений и предусмотреть к ней подключение. Предварительно выполнить реконструкцию сети канализации от точки подключения до КК-3 (асб. отм. 45,80/43,86) на канализационном коллекторе Д 400 мм (чугун) по ул.Макарова с увеличением диаметра согласно расчету, но не менее чем на 200 мм (см.Приложение 1). Предусмотреть переключение существующих абонентов.

- Принять долевое участие в строительстве скважины на водозаборе «Прибрежный» с устройством павильона, водоводов  и подъездных путей. Установить насосное оборудование, запорную арматуру, эл.оборудование, приборы КИПиА.

- Принять долевое участие в реконструкции левой нитки напорного канализационного коллектора Д 500 мм (ст.) от КНС-3 до РНС-4 с заменой материала труб на ПНД.

- МУП  «ПО КХ г.Тольятти» разрешает использование существующих мощностей магистральных сетей и сооружений на них при условии участия заказчиков-застройщиков в реализации инвестиционного договора по их реконструкции.

- Срок действия технических условий – 2 года, но не более одного года с момента определения правообладателя земельного участка.

- При определении правообладателя земельного участка, правообладатель в течение 1 года с даты получения технических условий должен уточнить подключаемую нагрузку и обратиться в МУП «ПО КХ г. Тольятти» с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».