##### Р А С Ч ЁТ

Нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти, сбрасываемых через выпуск  ПАО «Тольяттиазот» по фактической (проектной) степени очистки

по фактическим данным, направленным  «Тольяттиазот» от 20.02.2019 г.

1.  БПК полное

- - НДС 	–  24,890 мгО2/дм3

- - фактическая (проектная) степень очистки 	    	-  0 %

БПК полн. рассчитан, с учётом расчёта  обоснования ПАО «Тольяттиазот»  по загрязняющему веществу (показателю) БПК полн. в соотношении с азот аммонийным, сбрасываемому в централизованную систему водоотведения.

При нормативе 12,5 мг/дм3 азота аммонийного в сточных водах для эффективной работы очистных сооружений необходимо соблюдение соотношения 5:100 (в соответствии с СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети п. 9.2.5.3), при выполнении указанного соотношения норматива по БПК полн. должен быть равен 250 мг/дм3.

- Норматив водоотведения составляет:   100*12,5/5 =  250 мгО2/дм3

2.  Сухой остаток

- - НДС 	–  1 588,000  мг/дм3

- степень очистки		   	 -  0%

Норматив водоотведения:  1 588,000*100/(100-0%)= 1 588,000 мг/дм3

- Фосфат-ион (по Р)

- НДС 	– 1,550 мг/дм3

- фактическая степень очистки		    	 -  31 %

Норматив водоотведения составляет: 1,550 * 100 / (100 – 31) =   2,246 мг/ дм3

4.  Метанол (метиловый спирт)

- - НДС 	–  0,100 мг/дм3

- - фактическая (проектная) степень очистки	-  80 %

- Норматив водоотведения составляет:  0,100 * 100 / (100 – 80,0) = 0,500 мг/дм3

5.  Взвешенные вещества

- - НДС 	– 13,860  мг/дм3

- - фактическая (проектная) степень очистки	-  95,0 %

Норматив водоотведения составляет:   13,860 * 100 / (100 – 95,0) = 277,200 мг/дм3

6.  Сульфат-анион

- - НДС	 – 830,000 мг/дм3

- - степень очистки		     	 - 0%

Норматив водоотведения составляет:  	830,000 * 100 / (100 – 0%)= 830,000 мг/дм3

7.  Хлорид-анион

- - НДС 	– 105,240 мг/дм3

- - степень очистки		     	 - 0%

Норматив водоотведения составляет: 	105,240 * 100 / (100 – 0%)=			105,240 мг/дм3

8.  Кальций

- - НДС	–115,830 мг/дм3

- -  степень очистки	       	    	- 0%

- Норматив водоотведения составляет:   115,830 * 100 / (100 – 0%)= 115,830 мг/дм3

9.  Магний

- - НДС	– 24,700 мг/дм3

- - степень очистки	       	    	-  0%

- Норматив водоотведения составляет:   24,700 * 100 / (100 – 0%)  = 24,700 мг/дм3

- АСПАВ

-      НДС	 – 0,092мг/ дм3

-      фактическая   степень очистки		    	 - 66 %

Норматив водоотведения составляет: 0,092 * 100 / (100 – 66) = 0,270 мг/ дм3

11. Азот нитратный

- НДС	–  24,960  мг/ дм3

- степень очистки		      	- 0%

Норматив водоотведения составляет:	24,960 * 100 / (100 – 0%)= 24,960  мг/ дм3.

Нитрат-анион NO3

- НДС   	–   108,500 мг/ дм3

- степень очистки		      	- 0%

Норматив водоотведения составляет:	108,500 * 100 / (100 – 0%)=	108,500 мг/ дм3.

- Азот    аммонийный

- НДС 	– 14,169 мг/дм3.

- фактическая (проектная) степень очистки	     	- 30%

Норматив водоотведения составляет: 14,169 * 100 / (100 – 30) =  20,241 мг/ дм3

Аммоний-ион

- НДС 	– 18,165 мг/дм3.

- фактическая (проектная) степень очистки		     	- 30%

Норматив водоотведения составляет: 18,165 * 100 / (100 – 30) =  25,950 мг/ дм3

- Азот нитритный

- норма на выходе с очистных сооружений 	– 0,020 мг/ дм3

- степень очистки 	     	    	- 0%

Норматив водоотведения составляет:	0,020 * 100 / (100 – 0%)= 0,020 мг/ дм3

Нитрит-анион

- НДС 	– 0,080 мг/ дм3

- степень очистки 	     	    	- 0%

Норматив водоотведения составляет:	0,080 * 100 / (100 – 0%)=  0,080 мг/ дм3

14.  Свинец

- - НДС 	–  0,002 мг/ дм3

- - фактическая степень очистки	       	    	-  40%

- Норматив водоотведения составляет:   0,002 * 100 / (100 – 40) = 0,003 мг/дм3

- Медь

- норма на выходе с очистных сооружений 	– 0,001 мг/дм3

- фактическая (проектная) степень очистки	   	 -  65%

Норматив водоотведения составляет: 0,001 * 100 / (100 – 65) = 0,0029 мг/дм3

16   Цинк

- 	НДС 	– 0,242 мг/дм3

- фактическая (проектная) степень очистки		-  60 %

Норматив водоотведения составляет: 0,242 * 100 / (100 – 60) = 0,605 мг/ дм3

17.  Хром шестивалентный

-   НДС 		– 0,040 мг/дм3

-    фактическая степень очистки		              	-  50 %

Норматив водоотведения составляет: 0,040 * 100 / (100 – 50) = 0,080 мг/дм3

18.  Никель

- - НДС 	–0,001 мг/дм3

- - фактическая степень очистки		    	 -  40%

Норматив водоотведения составляет:   0,001 * 100 / (100 – 40) = 0,0017 мг/ дм3

19.  Фторид -анион

- - НДС 	–  0,257 мг/дм3	    	-

- - фактическая степень очистки                              -   15%

- Норматив водоотведения составляет:    0,257* 100 / (100 – 15) = 0,302 мг/дм3

20.  Капролактам *

- - НДС 	– 0,010 мг/дм3

- - фактическая (проектная) степень очистки		-  80%

- Норматив водоотведения составляет:   0,010 * 100 / (100 – 80) = 0,05 мг/дм3

21.  Алюминий

- - НДС	–  0,057 мг/дм3

- - фактическая (проектная) степень очистки	    	-  50%

- Норматив водоотведения составляет:   0,057* 100 / (100 – 50) = 0,114 мг/дм3

- Железо

- НДС 	– 0,749 мг/дм3

- фактическая степень очистки		     	-  66%

Норматив водоотведения составляет: 0,749 * 100 / (100 – 66) = 2,203 мг/ дм3

23.  Формальдегид

- - НДС 	–  0,006

- - фактическая степень очистки		   	 -  66%

- Норматив водоотведения составляет: 0,006* 100 / (100 – 66) = 0,0176 мг/дм3

24.  Бензол 	и его гомологи*

- - НДС 	– 0,0004 мг/дм3

- -  степень очистки	       	    	-  0%

- Норматив водоотведения составляет:  0,0004* 100 / (100 – 0%) = 0,0004 мг/дм3

25. Титан*

- - норма на выходе с очистных сооружений          –  0,010 мг/дм3

- - фактическая степень очистки		    	-  65%

- Норматив водоотведения составляет:0,010 * 100 / (100 – 65) = 0,029 мг/дм3

26.  Карбамид (мочевина)

- - 	НДС	–  113,600 мг/дм3

- - фактическая степень очистки	       	    	-  56%

- Норматив водоотведения составляет:   113,600 * 100 / (100 – 56) = 258,180 мг/дм3

- Нефтепродукты

- НДС 	– 1,420 мг/дм3

- фактическая степень очистки		     	-  70%

Норматив водоотведения составляет: 1,420 * 100 / (100 – 70) = 4,733 мг/ дм3

28.  Фенол

-     НДС 		– 0,001 мг/дм3

-     фактическая степень очистки		           -   80%

Норматив водоотведения составляет: 0,001 * 100 / (100 – 80) = 0,005 мг/дм3

29. рН – 6,5-8.5 ед.

Расчёт произведён в соответствии с фактическими (проектными) данными степени очистки БОС ПАО «Тольяттиазот»,  на основании разрешения № 21 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, утверждённого на основании Приказа Управления Росприроднадзора по Самарской области от 24.12.2018 г. № 1660.